内容の構成

１．（復習）　原子炉設備の概要＆事故時の状況

２．（廃炉への道筋）　中長期ロードマップ

３．（現状）　各号機の主要工事状況

１．（復習）　　福島第一原子力発電所　　原子炉設備の概要＆事故時の状況

| 地震発生時の福島第一原子力発電所の各号機の運転状態、被災後の状況（概略） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定格出力 | 地震前の状態 | 地震直後の状態 | 津波被災後の状況（概略） |
| 1号機 | 46万ＫＷ | 運転中 | 自動停止 | 炉心冷却不能⇒メルトスルー 建屋水素爆発 |
| 2号機 | 78.4万ＫＷ | 運転中 | 自動停止 | 炉心冷却不能⇒メルトダウン S/C破損 |
| 3号機 | 78.4万ＫＷ | 運転中 | 自動停止 | 炉心冷却不能⇒メルトスルー 建屋水素爆発 |
| 4号機 | 78.4万ＫＷ | 定期検査中 | ――― | 燃料プール冷却不能 建屋水素爆発（誘爆） |
| 5号機 | 78.4万ＫＷ | 定期検査中 | ――― | 6号機の空冷ディーゼル発電設備が生き残り 電力供給ができ冷温停止状態に持ちこめた |
| 6号機 | 110万ＫＷ | 定期検査中 | ――― |  |

図：原子炉格納容器

図：主な核分裂生成物

※U-235　1gの燃焼（核分裂）により発生する熱量　　23,000KWH

※ 2号機発電量を炉内の年間発生熱量に置き換えると　約150億KWH

（稼働率75％発電量52億KWH/熱効率33％)

- 2号機の年間U-235（＋Pu-239）消費量　約650kg

（650kgのU-235、Pu-239が分裂すればほぼ同重量の核分裂生成物が発生する　）

※２号機の炉内にはCs-137が　　約８０kg　ある

（Cs-137は核分裂発生量の約6.1％だから　約40kgが　１年間に炉内に発生する。

燃料は炉内に平均して2年間存在する）

※Cs-137　1gは3.21*1021Bq　であるから、2号機にはCs-137は事故直後には　２．５７＊１０１７Ｂｑ

核分裂生成物の生成割合

（約２６京ベクレル⇒１兆ベクレルの２６万倍）存在すると推定される

図：中長期ロードマップ主要スケジュール

２．（廃炉への道筋）　中長期ロードマップ

２－１．　使用済燃料プールからの燃料取り出し計画

図：燃料デブリ取り出しに係る作業ステップ

２－２．　燃料デブリ取出し計画

燃料デブリの臨界管理技術の開発

A．臨界評価技術の開発

B．廃液処理、冷却設備の未臨界管理技術の開発

C．炉内の再臨界検知技術の開発

D、臨界防止技術の開発

デブリ取出しまでの作業ステップ

①原子炉建屋内除染

②PCV漏洩調査、PCV外部からの調査

③原子炉建屋止水、PCV下部補修

④PCV下部水張り

⑤PCV内部調査・サンプリング

デブリ取出し、PCV内機器撤去で数十年間PCVに水を張り続ける必要がある。

- PCVバウンダリーの腐食、強度不足対策

⑥PCV上部補修

⑦PCV、RPV水張り　RPV上蓋会報

⑧炉内調査。サンプリング

⑨燃料デブリ取出し

燃料デブリ取出し計画イメージ

２－３．　原子炉施設の解体計画、放射性廃棄物の処理・処分計画

３－１．（現状）　原子炉の冷温停止状態維持

（１）注水冷却を継続することにより、RPV底部温度、PCV気相部温度は号機や温度計の位置によって異なるが、至近１ヶ月において、約25～45℃で推移している。

（２）1～4号機R/Bから新たに放出される放射性物質は、月ごとに多少の変動はあるが、総量は0.1億Bq/hを十分下回って推移。

（３）PCV内圧力、臨界監視のためのPCV放射性物質濃度（Xe-135）等のパラメータに有意な変動はなく、冷却状態の異常や臨界等の兆候は確認されていない。

以上により、総合的に冷温停止状態を維持し原子炉安定状態にあると判断。

| 7/30測定データ | 1号機 | 2号機 | 3号機 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃料デブリ発熱量（推定）KW | 140 | 190 | 180 |
| RPV底部温度 ℃ | 28.7 | 37.0 | 34,9 |
| PCV気相部温度 ℃ | 29.1 | 38.6 | 33.8 |
| 注水量 （給水系）m3/h （CS 系）m3/h | 2.3 1.9 | 2.0 2.5 | 1.9 2.3 |

図：1～3号機からの放射性物質（セシウム）の一時間当たりの放出量

図：事故に伴う大気への放出量の推定について

３－２．（現状）　各号機の主要工事状況

1号機：　建屋カバー取出し準備　　R/B汚染状況調査　　S/C上部、トーラス室東側壁面調査

2号機：　R/B汚染状況調査　　トーラス室東側壁面調査実証試験　　S/C外表面、S/C内水位調査

3号機：　オペフロガレキ撤去　　R/B汚染状況調査　　MSIV室内の流水箇所調査

4号機：　SFPより燃料取出し　　建屋健全性調査

３－３．　（現状）　SFP(使用済燃料貯蔵プール)内の使用済み燃料取出し

図：使用済燃料プールからの燃料取り出しの概要

使用済燃料の保管状況（平成26年8月末現在）

３－４．　（現状）燃料デブリ取出し計画

格納容器の状況

|  | PCVの損傷状況 |
| --- | --- |
| 1号機 | ベント管に損傷あり |
| 2号機 | S/Cに損傷あり |
| 3号機 | 主蒸気菅、給水配管ペネに損傷あり |

図：各種検査装置

図：各種補修工法